## rilevazione1
misura | portata Q (m^3/h) | p. aspirazione* (millibar) | p. mandata (bar) | p. atmosferica (millibar) | note
1009.15
25 Hz; 1565(/1550) giri/min
temperatura = 19°C
| 0 | 1066 | 0 | 1009.15 | valvola chiusa, pompa spenta
inizio
1 | 0 | 1066 | 1 |  | valvola chiusa, pompa attiva
2 | 4 | 1063 | 1.01 |  | inizio apertura valvola
3 | 7.8 | 1060 | 1.01
4 | 12.3 | 1055 | 1
5 | 16.25 | 1047 | 0.99
6 | 20.15 | 1039 | 0.98
7 | 24.25 | 1038 | 0.96
8 | 28.1 | 1016 | 0.92
9 | 31.8 | 1002 | 0.88
10 | 35.9 | 987 | 0.83
11 | 38.8 | 978 | 0.79
fine

## rilevazione2
misura | portata Q (m^3/h) | p. aspirazione* (millibar) | p. mandata (bar) | p. atmosferica (bar) | note
35 Hz; 2154(/2160) giri/min
2160 gir/min
|  | 1066 | 0 | 1009.15 | inizio | 2154 gir/min
| Q | PA (assoluta) | PM (relativa)
1 | 0 | 1067 | 1.89 |  | valvola chiusa, pompa attiva
2 | 4 | 1063 | 1.9 |  | inizio apertura valvola
3 | 7.85 | 1060 | 1.9
4 | 11.85 | 1055 | 1.91
5 | 15.86 | 1047 | 1.9
6 | 20.4 | 1038 | 1.88
7 | 24.2 | 1027 | 1.86
8 | 28 | 1015 | 1.84
9 | 32 | 1002 | 1.81
10 | 36.3 | 985 | 1.77
11 | 40.25 | 968 | 1.72
12 | 44.3 | 948 | 1.67
13 | 48.35 | 926 | 1.59
14 | 53.9 | 892 | 1.49
fine

## rilevazione3
misura | portata Q (m^3/h) | p. aspirazione* (millibar) | p. mandata (bar) | p. atmosferica (bar) | note
50 Hz; 3027 giri/min
|  | 1066 | 0 | 1009.15 | inizio |  | 3027 gir/min
1 | 0 | 1064 | 3.73 |  | valvola chiusa, pompa attiva
2 | 6.25 | 1062 | 3.73 |  | inizio apertura valvola
3 | 12.1 | 1055 | 3.75
4 | 18.5 | 1043 | 3.75
5 | 23.9 | 1029 | 3.73
6 | 30.4 | 1006 | 3.7
7 | 36.1 | 985 | 3.66
8 | 41.8 | 961 | 3.61
9 | 48.1 | 926 | 3.54
10 | 53.85 | 893 | 3.44
11 | 60.4 | 850 | 3.28
12 | 66.4 | 806 | 3.13
13 | 72.2 | 758 | 2.95
14 | 75.5 | 730 | 2.84 |  | valvola completamente aperta
|  | 1063 | -0.01 | 1009.1 | fine | temperatura finale = 20°C