## 1500RPM
Zero strumento | P_1,in | 1039 | P_1,fin | 1038 | mbar | ASSOLUTI
| P_2,in | -0.03 | P_2,fin | -0.03 | bar | RELATIVI
Pressione ambiente | P_atm,in | 1005.4 | P_atm,fin | 1005.4 | mbar | ASSOLUTI
25Hz | 1500 giri/min
misura | portata Q (m^3/h) | p. aspirazione* (millibar) | p. mandata (bar) |  | inizio
| Q | P_1 | P_2
1 | 0 | 1039 | 0.97 |  | valvola chiusa, pompa attiva
2 | 7.82 | 1034 | 0.97 |  | inizio apertura valvola
3 | 11.65 | 1029 | 0.97
4 | 15.95 | 1021 | 0.95
5 | 20.77 | 1010 | 0.93
6 | 25.75 | 997 | 0.9
7 | 30.47 | 982 | 0.86
8 | 35.45 | 961 | 0.8
9 | 37.81 | 951 | 0.76 |  | valvola completamente aperta

## 2100RPM
Zero strumento | P_1,in | 1039 | P_1,fin | 1038 | mbar | ASSOLUTI
| P_2,in | -0.03 | P_2,fin | -0.03 | bar | RELATIVI
Pressione ambiente | P_atm,in | 1005.4 | P_atm,fin | 1005.4 | mbar | ASSOLUTI
35Hz | 2100 giri/min
misura | portata Q (m^3/h) | p. aspirazione* (millibar) | p. mandata (bar) |  | inizio
| Q | P_1 | P_2
1 | 0 | 1040 | 1.85 |  | valvola chiusa, pompa attiva
2 | 8.65 | 1032 | 1.86 |  | inizio apertura valvola
3 | 11.28 | 1029 | 1.86
4 | 15.65 | 1021 | 1.85
5 | 20.98 | 1009 | 1.84
6 | 26.19 | 996 | 1.81
7 | 30.42 | 981 | 1.78
8 | 35.54 | 961 | 1.74
9 | 40.4 | 938 | 1.68
10 | 45.36 | 914 | 1.6
11 | 50.07 | 885 | 1.51
12 | 53.2 | 868 | 1.45 |  | valvola completamente aperta

## 1800RPM
Zero strumento | P_1,in | 1039 | P_1,fin | 1038 | mbar | ASSOLUTI
| P_2,in | -0.02 | P_2,fin | -0.04 | bar | RELATIVI
Pressione ambiente | P_atm,in | 1002.5 | P_atm,fin | 1001.5 | mbar | ASSOLUTI
30Hz | 1800 giri/min
misura | portata Q (m^3/h) | p. aspirazione* (millibar) | p. mandata (bar) |  | inizio
| Q | P_1 | P_2
1 | 0 | 1039 | 1.39 |  | valvola chiusa, pompa attiva
2 | 4.95 | 1036 | 1.39 |  | inizio apertura valvola
3 | 12 | 1028 | 1.39
4 | 15.22 | 1022 | 1.38
5 | 20.5 | 1010 | 1.36
6 | 26 | 996 | 1.33
7 | 30.2 | 982 | 1.3
8 | 35.24 | 962 | 1.23
9 | 39.75 | 941 | 1.19
10 | 45 | 915 | 1.1
11 | 45.7 | 910 | 1.09 |  | valvola completamente aperta

## 2400RPM
Zero strumento | P_1,in | 1039 | P_1,fin | 1038 | mbar | ASSOLUTI
| P_2,in | -0.02 | P_2,fin | -0.04 | bar | RELATIVI
Pressione ambiente | P_atm,in | 1002.5 | P_atm,fin | 1001.5 | mbar | ASSOLUTI
40Hz | 2400 giri/min
misura | portata Q (m^3/h) | p. aspirazione* (millibar) | p. mandata (bar) |  | inizio
| Q | P_1 | P_2
1 | 0 | 1040 | 2.39 |  | valvola chiusa, pompa attiva
2 | 5.9 | 1035 | 2.4 |  | inizio apertura valvola
3 | 12.2 | 1027 | 2.4
4 | 18.27 | 1013 | 2.39
5 | 24.3 | 1000 | 2.37
6 | 30.3 | 981 | 2.33
7 | 36.3 | 957 | 2.28
8 | 42.6 | 926 | 2.21
9 | 47.9 | 900 | 2.13
10 | 54.5 | 860 | 2
11 | 59.75 | 825 | 1.87
12 | 60.5 | 817 | 1.85 |  | valvola completamente aperta