## Foglio1
DETERMINAZIONE DELLA CURVA CARATTERISTICA DI UNA POMPA CENTRIFUGA
I PROVA | (numero di giri della girante: n= |  |  | 2100 | ) | II PROVA | (numero di giri della girante: n= |  |  | 2395 | ) | III PROVA | (numero di giri della girante: n= |  |  | 2695 | )
Q [m3/h] | Pasp [bar] | Pman [bar] |  |  |  | Q [m3/h] | Pasp [bar] | Pman [bar] |  |  |  | Q [m3/h] | Pasp [bar] | Pman [bar]
0 | 1.059 | 0 | Verifica a pompa spenta |  |  | 0 | 1.059 | 0 | Verifica a pompa spenta |  |  | 0 | 1.059 | 0 | Verifica a pompa spenta
0 | 1.063 | 1.79 |  |  |  | 0 | 1.063 | 2.32 |  |  |  | 0 | 1.065 | 2.93
5 | 1.059 | 1.79 |  |  |  | 5 | 1.059 | 2.32 |  |  |  | 4.95 | 1.059 | 2.94
10 | 1.054 | 1.79 |  |  |  | 10 | 1.054 | 2.33 |  |  |  | 10.1 | 1.053 | 2.95
15 | 1.046 | 1.79 |  |  |  | 15.3 | 1.046 | 2.33 |  |  |  | 15.1 | 1.046 | 2.95
20 | 1.037 | 1.78 |  |  |  | 20 | 1.036 | 2.32 |  |  |  | 19.95 | 1.036 | 2.94
25 | 1.024 | 1.75 |  |  |  | 25 | 1.025 | 2.3 |  |  |  | 24.9 | 1.023 | 2.93
30 | 1.009 | 1.72 |  |  |  | 30.4 | 1.007 | 2.27 |  |  |  | 30.15 | 1.009 | 2.9
35 | 0.992 | 1.68 |  |  |  | 35.1 | 0.993 | 2.23 |  |  |  | 35.7 | 0.99 | 2.86
40 | 0.971 | 1.61 |  |  |  | 40.2 | 0.972 | 2.18 |  |  |  | 40 | 0.973 | 2.83
45 | 0.95 | 1.54 |  |  |  | 45 | 0.95 | 2.12 |  |  |  | 45 | 0.952 | 2.77
50 | 0.926 | 1.46 |  |  |  | 49.9 | 0.926 | 2.04 |  |  |  | 50.3 | 0.922 | 2.69
[6 empty] | 55 | 0.898 | 1.94 |  |  |  | 55.2 | 0.897 | 2.6
[6 empty] | 60 | 0.869 | 1.84 |  |  |  | 60.1 | 0.865 | 2.49
Tamb | 18 °C | [10 empty] | 65.2 | 0.835 | 2.37
Pamb | 1,012 bar | [10 empty] | 67.5 | 0.815 | 2.28